PRZEWODY AWG na mm2

| AWG | Średnica przewodu | Przekrój | Rezystancja | Maks. obciążalność jako uziemienia | Maks. obciążalność jako zasilania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm2] | [ohm/km] | [A] | [A] |
| 0 | 11,684 | 107,2 | 0,1607 | 380 | 302 |
| 0 | 10,40384 | 85 | 0,2027 | 328 | 239 |
| 0 | 9,26592 | 67,4 | 0,2555 | 283 | 190 |
| 0 | 8,25246 | 53,5 | 0,3224 | 245 | 150 |
| 1 | 7,34822 | 42,4 | 0,4064 | 211 | 119 |
| 2 | 6,54304 | 33,6 | 0,5127 | 181 | 94 |
| 3 | 5,82676 | 26,7 | 0,6462 | 158 | 75 |
| 4 | 5,18922 | 21,1 | 0,8151 | 135 | 60 |
| 5 | 4,62026 | 16,8 | 1,028 | 118 | 47 |
| 6 | 4,1148 | 13,3 | 1,296 | 101 | 37 |
| 7 | 3,66522 | 10,6 | 1,634 | 89 | 30 |
| 8 | 3,2639 | 8,37 | 2,06 | 73 | 24 |
| 9 | 2,90576 | 6,63 | 2,598 | 64 | 19 |
| 10 | 2,58826 | 5,26 | 3,276 | 55 | 15 |
| 11 | 2,30378 | 4,17 | 4,133 | 47 | 12 |
| 12 | 2,05232 | 3,31 | 5,209 | 41 | 9,3 |
| 13 | 1,8288 | 2,63 | 6,57 | 35 | 7,4 |
| 14 | 1,62814 | 2,08 | 8,282 | 32 | 5,9 |
| 15 | 1,45034 | 1,65 | 10,44 | 28 | 4,7 |
| 16 | 1,29032 | 1,31 | 13,17 | 22 | 3,7 |
| 17 | 1,15062 | 1,04 | 16,61 | 19 | 2,9 |
| 18 | 1,02362 | 0,823 | 20,94 | 16 | 2,3 |
| 19 | 0,91186 | 0,653 | 26,41 | 14 | 1,8 |
| 20 | 0,8128 | 0,519 | 33,29 | 11 | 1,5 |
| 21 | 0,7239 | 0,412 | 41,98 | 9 | 1,2 |
| 22 | 0,64516 | 0,327 | 52,94 | 7 | 0,92 |
| 23 | 0,57404 | 0,259 | 66,78 | 4,7 | 0,73 |
| 24 | 0,51054 | 0,205 | 84,2 | 3,5 | 0,58 |
| 25 | 0,45466 | 0,162 | 106,2 | 2,7 | 0,46 |
| 26 | 0,40386 | 0,128 | 133,9 | 2,2 | 0,36 |
| 27 | 0,36068 | 0,102 | 168,8 | 1,7 | 0,29 |
| 28 | 0,32004 | 0,0804 | 212,9 | 1,4 | 0,23 |
| 29 | 0,28702 | 0,0647 | 268,4 | 1,2 | 0,18 |
| 30 | 0,254 | 0,0507 | 338,5 | 0,86 | 0,14 |
| 31 | 0,22606 | 0,0401 | 426,7 | 0,7 | 0,11 |
| 32 | 0,2032 | 0,0324 | 538,2 | 0,53 | 0,09 |
| 33 | 0,18034 | 0,0255 | 678,6 | 0,43 | 0,07 |
| 34 | 0,16002 | 0,0201 | 855,8 | 0,33 | 0,06 |
| 35 | 0,14224 | 0,0159 | 1079 | 0,27 | 0,04 |
| 36 | 0,127 | 0,0127 | 1360 | 0,21 | 0,04 |
| 37 | 0,1143 | 0,0103 | 1715 | 0,17 | 0,03 |
| 38 | 0,1016 | 0,00811 | 2163 | 0,13 | 0,02 |
| 39 | 0,0889 | 0,00621 | 2728 | 0,11 | 0,02 |
| 40 | 0,07874 | 0,00487 | 3440 | 0,09 | 0,01 |

Skrót AWG pochodzi od amerykańskiego „American Wire Gauge” i jest to ujednolicony system średnic przewodów elektrycznych. Przekrój przewodu i jego grubość przenosi się na maksymalny prąd, jaki może przez kabel o danej grubości przepłynąć. Im większa jest liczba AWG, tym mniejsza jest grubość przewodu, a co za tym idzie, maleje zdolność przewodzenia i wzrasta oporność. Wbrew pozorom, użycie przewodów o zbyt dużym AWG w stosunku do przepływającego przez nie prądu może przynieść fatalne skutki. Prąd elektryczny, przepływając przez przewód wydziela w nim energię w postaci ciepła powodując wzrastanie temperatury przewodu. Aby nie dopuścić do przegrzania kabli, a co za tym idzie do ich przetopienia i zwarcia, należy stosować przewody o odpowiednio dobranym AWG. Im przewód grubszy, tym większy prąd może przez niego bezpiecznie płynąć. Generalnie, im mniejsze AWG przewodu, czyli większy przekrój, tym większa jest jego odporność na rozciąganie, ale jednocześnie rośnie jego minimalny promień gięcia. Uznaje się, że dla przewodów 22-26AWG, ich minimalny promień zgięcia wynosi 5-8 cm, czyli po odcięciu kabla o długości np. 6 cm, można zetknąć ze sobą jego dwa końce i nie wpłynie to negatywnie na właściwości przewodzące przewodu.

Z załączonej tabeli możemy zaobserwować, że średnica przewodu dwukrotnie maleje co każde sześć numerów w skali AWG, zaś przekrój przewodu co każde sześć numerów w skali AWG jest czterokrotnie mniejszy. I tak dla przykładu przewód o AWG 22 o średnicy 0,64516mm ma 0,327mm2 przekroju. Przez taki przewód może przepływać prąd o natężeniu 0,92A (Amper), a jego rezystancja (opór) wynosi 52,94Ω/km (Ohm/kilometr). Z kolei dla przewodu o AWG 28, średnica dwukrotnie spadnie wynosząc 0,32004mm, przekrój zaś spadnie czterokrotnie i wyniesie 0,0804mm2. Przewód tej grubości będzie w stanie zapewnić przepływ prądu o natężeniu 0,23A, a opór wzrośnie do 212,9Ω/km.